## Aufgabe 1
Aufgabe 1: Anschlussleistung, Jahresdauerlinie |  |  |  |  | Werte eingeben | Berechnung eingeben | Ausgabe
1.1 | Berechnen Sie den jährlichen Gesamtkältebedarf für alle Gebäude.
1.2 | Ermitteln Sie die Summe der Anschlussleistungen der Einzelabnehmer, den Gleichzeitigkeitsfaktor und die maximale Anschlussleistung inkl. Gleichzeitigkeitsfaktor
1.3 | Ermitteln Sie die Jahresdauerlinie nach Sochinsky mit geeigneter minimaler Systembelastung beta, stellen Sie das Ergebnis grafisch dar
1.4 | Legen Sie die Leistungen der Kältemaschinen für das Fernkältesystem aus
1.1 | Gesamtkältebedarf
SIA-Nr. | Raumnutzung | Nettogeschoßfläche | Klimakälte-Leistungsbedarf spez. | jährlicher Klimakältebedarf spez. | Jährliche Volllaststunden | Anschlussleistung | Abnehmer Kälte
|  | [m²] | [W/m²] | [kWh/m²] | [h] | [kW] | [kWh]
1.1 | Wohnen | 65200 | 12 | 6.6 | 550 | 782.4 | 430320
3.1 | Einzel, Gruppenbüro | 4500 | 27 | 13.3 | 490 | 121.5 | 59850
3.2 | Großraumbüro | 4000 | 26 | 20.6 | 792.3077 | 104 | 82400
3.3 | Sitzungszimmer | 1000 | 42 | 10.7 | 254.7619 | 42 | 10700
3.4 | Schalterhalle, Empfang | 1000 | 22 | 12.9 | 586.3636 | 22 | 12900
4.1 | Übungsräume | 5800 | 36 | 16.9 | 469.4444 | 208.8 | 98020
4.2 | Aufenthaltsräume | 3620 | 37 | 9.9 | 267.5676 | 133.94 | 35838
4.3 | Bibliothek | 1000 | 21 | 8.3 | 395.2381 | 21 | 8300
4.4 | Hörsäle | 6000 | 48 | 20.5 | 427.0833 | 288 | 123000
9.3 | Laborräume | 6000 | 48 | 15.8 | 329.1667 | 288 | 94800
5.1 | Lebensmittelverkauf | 1000 | 21 | 17.6 | 838.0952 | 21 | 17600
5.2 | Fachgeschäft | 1000 | 41 | 88.6 | 2160.9756 | 41 | 88600
12 | Sanitor/Ar/Wege | 19344 |  |  |  | 0 | 0
Summe |  | 119464 | 0.017358 | 8.8925 | 512.3011 | 2073.64 | 1062328
1.2 | Anschlussleistungen
QAn | Summe Abnehmer Kälteenergie |  |  |  | 1062328 | kWh/a
QN | Summe Anschlußleistung Abnehmer |  |  |  | 2073.64 | kW
VLh | Vollbenutzungsstunden Abnehmer |  |  |  | 512.3011 | h
Abnehmer | Abnehmeranzahl |  |  |  | 50
FGlz | Gleichzeitigkeitsfaktor |  |  |  | 0.5 | grafisch schätzen
QN,max | maximale Abnehmeranschlußleistung inkl FGlz |  |  |  | 1036.82 | kW
1.3 | Jahresdauerlinie nach Sochinsky: Parameter
tb | Betriebsdauer des Systems |  |  |  | 3360 | h/a
Pmin (10 %) | minimaleKühlleistung |  |  |  | 103.682 | kW
Pmax | maximaleKühlleistung |  |  |  | 1036.82 | kW
Qj | Jahreskältebedarf |  |  |  | 1062328 | kWh/a
bmin | minimale Belastung im System |  |  |  | 0.1 | -
bm | mittlere Belastung im System |  |  |  | 0.30494 | -
1.3 | Jahresdauerlinie nach Sochinsky
T | b(T) | t | P(T) | Q(T) | Q insg. | Installierte Kälteleistung
[6 empty] | AKM | KKM | Insgesamt
- | - | h | kW | kWh | kWh | kW | kW | kW
0 | 1 | 0 | 1036.82 |  |  | 300 | 736 | 1036
0.0074405 | 0.78783 | 25 | 816.8426 | 23170.7819 | 23170.7819 | 300 | 736 | 1036
0.014881 | 0.73972 | 50 | 766.9602 | 19797.5348 | 42968.3167 | 300 | 736 | 1036
0.029762 | 0.6807 | 100 | 705.7665 | 36818.169 | 79786.4857 | 300 | 736 | 1036
0.059524 | 0.6083 | 200 | 630.6965 | 66823.1507 | 146609.6364 | 300 | 736 | 1036
0.089286 | 0.55856 | 300 | 579.1216 | 60490.9035 | 207100.5399 | 300 | 736 | 1036
0.11905 | 0.51948 | 400 | 538.6035 | 55886.2528 | 262986.7926 | 300 | 736 | 1036
0.17857 | 0.45845 | 600 | 475.3334 | 101393.6861 | 364380.4787 | 300 | 736 | 1036
0.2381 | 0.41051 | 800 | 425.6273 | 90096.0734 | 454476.552 | 300 | 736 | 1036
0.29762 | 0.37042 | 1000 | 384.0616 | 80968.8948 | 535445.4469 | 300 | 736 | 1036
0.35714 | 0.33565 | 1200 | 348.0101 | 73207.1679 | 608652.6148 | 300 | 736 | 1036
0.41667 | 0.30476 | 1400 | 315.9799 | 66398.9957 | 675051.6105 | 300 | 736 | 1036
0.47619 | 0.27684 | 1600 | 287.0326 | 60301.2508 | 735352.8613 | 300 | 736 | 1036
0.53571 | 0.25128 | 1800 | 260.5359 | 54756.8568 | 790109.7182 | 300 | 0 | 300
0.59524 | 0.22766 | 2000 | 236.0414 | 49657.7341 | 839767.4523 | 300 | 0 | 300
0.65476 | 0.20565 | 2200 | 213.2182 | 44925.9625 | 884693.4148 | 300 | 0 | 300
0.71429 | 0.185 | 2400 | 191.8148 | 40503.3007 | 925196.7155 | 300 | 0 | 300
0.77381 | 0.16554 | 2600 | 171.6347 | 36344.9442 | 961541.6597 | 300 | 0 | 300
0.83333 | 0.1471 | 2800 | 152.5214 | 32415.6053 | 993957.2651 | 300 | 0 | 300
0.89286 | 0.12958 | 3000 | 134.348 | 28686.9405 | 1022644.2055 | 300 | 0 | 300
0.95238 | 0.11285 | 3200 | 117.01 | 25135.8032 | 1047780.0088 | 300 | 0 | 300
1 | 0.1 | 3360 | 103.682 | 17655.3613 | 1065435.3701 | 300 | 0 | 300
1 | 0 | 3361 | 0 |  |  | 300 | 0 | 300
1 | 0 | 3361 | 0 |  |  | 300 | 0 | 300
1 | 0 | 3361 | 0 |  |  | 300 | 0 | 300
1 | 0 | 3361 | 0 |  |  | 300 | 0 | 300
1 | 0 | 3361 | 0 |  |  | 300 | 0 | 300
1 | 0 | 3361 | 0 |  |  | 300 | 0 | 300
1 | 0 | 3361 | 0 |  |  | 300 | 0 | 300
1.4 | Auslegung der Kältemaschinen
| Lieferbarkeit der AKM | 100 | kW
| Anzahl Maschinen | 3
| Installierte Leistung AKM | 300 | kW
| Lieferbarkeit der KKM | 1 | kW
| Installierte Leistung KKM | 736 | kW
Note on F15: Simon Schneider: Siehe SIA2024
Note on G15: Simon Schneider: Siehe SIA2024
Note on H15: Simon Schneider: Siehe SIA2024
Note on C27: Simon Schneider: Kein Kühlbedarf
Note on H45: Simon Schneider: Annahme: Anteil der Dauerlasten (zb Rechenzentren) an der insgesamten Last des Systems

## Aufgabe 2
Aufgabe 2: Rohrnetz |  |  |  | Werte eingeben | Berechnung eingeben | Ausgabe
2.1 | Bestimmen Sie den benötigten Rohrdurchmesser bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,5 m/s
2.2 | Führen Sie die Wärmeverlustberechnung für isolierte Rohre durch
2.3 | Vergleichen Sie die spezifischen "Kälteverluste“ in W/m mit den spezifischen Wärmeverlusten eines typischen Fernwärmenetzes (selber Leistung und Länge, 110°C/70°C VL/RL).
2.4 | Führen Sie zum Vergleich die Wärmeverlustberechnung für ungedämmte Stahlrohre und teilweise gedämmte Stahlrohre (nur Vorlauf) durch.
2.1 | System Fernkälte |  |  | 2.3 | Vergleich Fernwärme
Pmax | Maximale Kühlleistung | 1036.82 | kW | Pmax | Maximale Kühlleistung |  | 1036.82 | kW
| Vorlauftemperatur | 6 | °C |  | Vorlauftemperatur |  |  | °C
| Rücklauftemperatur | 12 | °C |  | Rücklauftemperatur |  |  | °C
dT | Temmperaturspreizung | 6 | K | dT | Delta T |  |  | K
cp | Spez. Wärmekapazität | 4.2 | kJ/(kg*K) | cp | Spez. Wärmekapazität |  |  | kJ/(kg*K)
| Massenstrom | 41.1437 | kg/s |  | Massenstrom |  |  | kg/s
ρ | Dichte Wasser | 999.78 | kg/m³ | ρ | Dichte Wasser |  |  | kg/m³
| Volumenstrom | 0.041153 | m³/s |  | Volumenstrom |  |  | m³/s
| Strömungsgeschw | 1.5 | m/s |  | Strömungsgeschw |  |  | m/s
A | Fläche | 0.027435 | m² | A | Fläche |  |  | m²
d | Benötigter Durchmesser | 0.1869 | m | d | Benötigter Durchmesser |  |  | m
| Auswahl DIN-Rohr | DN 200 |  |  | Auswahl DIN-Rohr
Di | Innendurchmesser | 210.1 | mm | Di | Innendurchmesser |  |  | mm
2.2 | Wärmeverlust
| Strömungsgeschwindigkeit im Rohr | 1.187 | m/s |  | Strömungsgeschwindigkeit im Rohr |  |  | m/s
| Wandstärke Rohr | 4.5 | mm |  | Wandstärke Rohr |  |  | mm
| Wandstärke WD | 47.95 | mm |  | Wandstärke WD |  |  | mm
| Stahl Wärmeleitfähigkeit | 43 | W/(m*K) |  | Stahl Wärmeleitfähigkeit |  |  | W/(m*K)
| WD Wärmeleitfähigkeit | 0.027 | W/(m*K) |  | WD Wärmeleitfähigkeit |  |  | W/(m*K) | DN | Di [mm] | Kosten [€/m] | sStahl [mm] | sWD [mm]
| Umgebungstemperatur | 15 | °C |  | Umgebungstemperatur |  |  | °C | DN 60 | 53.9 | 300 | 3.2 | 32.35
| Wärmeübergangskoeffizient Innen | 3000 | W/(m²*K) |  | Wärmeübergangskoeffizient Innen |  |  | W/(m²*K) | DN 70 | 69.7 | 310 | 3.2 | 31.95
| Wärmeübergangskoeffizient Außen | 10 | W/(m²*K) |  | Wärmeübergangskoeffizient Außen |  |  | W/(m²*K) | DN 80 | 82.5 | 320 | 3.2 | 35.55
| Innenradius Stahlrohr | 0.10505 | m |  | Innenradius Stahlrohr |  |  | m | DN 100 | 107.1 | 330 | 3.6 | 42.85
| Außenradius Stahlrohr | 0.10955 | m |  | Außenradius Stahlrohr |  |  | m | DN 125 | 132.5 | 340 | 3.6 | 42.65
| Außenradius Wärmedämmung | 0.1575 | m |  | Außenradius Wärmedämmung |  |  | m | DN 150 | 160.3 | 350 | 4 | 40.85
| Netzlänge | 1500 | m |  | Netzlänge |  |  | m | DN 200 | 210.1 | 360 | 4.5 | 47.95
[9 empty] | DN 250 | 263 | 380 | 5 | 63.05
| Wärmeverluste | 8029.5398 | W |  | Wärmeverluste |  |  | W | DN 300 | 312.7 | 400 | 5.6 | 63.05
| spez Verluste | 5.353 | W/m |  | spez Verluste |  |  | W/m | DN 350 | 343.8 | 410 | 5.6 | 72.2
[9 empty] | DN 400 | 393.7 | 430 | 6.3 | 86.5
| Kältebedarf Verbraucher | 1062328 | kWh/a |  | Kältebedarf Verbraucher |  |  | kWh/a | DN 450 | 444.4 | 450 | 6.3 | 86.5
| Wärmeverluste mit WD | 8.0295 | kW |  | Wärmeverluste mit WD |  |  | kW | DN 500 | 495.4 | 470 | 6.3 | 101
2.4 | Wärmeverlust bei teilweise gedämmten und ungedämmten Rohrleitungen
| Wärmeverluste mit VL WD, ohne RL WD |  | kW |  | Wärmeverluste mit VL WD, ohne RL WD |  |  | kW
|  |  | W/m |  |  |  |  | W/m
| Wärmeverluste ohne WD |  | kW |  | Wärmeverluste ohne WD |  |  | kW
|  |  | W/m |  |  |  |  | W/m
𝑚 ̇
𝑉 ̇
𝑣
𝑚 ̇
𝑉 ̇
𝑣
𝛼_𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛
𝛼_𝑎𝑢ß𝑒𝑛
𝜆_𝑆𝑡𝑎ℎ𝑙
𝜆_𝑤𝑑
𝛼_𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛
𝛼_𝑎𝑢ß𝑒𝑛
𝜆_𝑆𝑡𝑎ℎ𝑙
𝜆_𝑤𝑑
𝜗_𝑉𝐿
𝜗_𝑅𝐿
𝜗_𝑈
𝑙_𝑁𝑒𝑡𝑧
𝑚 ̇
𝑉 ̇
𝑣
𝜗_𝑉𝐿
𝜗_𝑅𝐿
𝛼_𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛
𝛼_𝑎𝑢ß𝑒𝑛
𝜆_𝑆𝑡𝑎ℎ𝑙
𝜆_𝑤𝑑
𝜗_𝑈
𝑙_𝑁𝑒𝑡𝑧

## Aufgabe 3
Aufgabe 3: Pumpenstrombedarf und Druckverlust |  |  |  |  | Werte eingeben | Berechnung eingeben | Ausgabe
3.1 | Berechnen Sie die notwendige Pumpenleistung sowie den jährlichen Strombedarf für die Umwälzpumpen mit gedämmten Rohren.
3.1 | Druckverlust
| Maximaler Volumensstrom |  | 1.187 | m³/s
| Wärmeverlust |  | 8.0295 | kW
| Pumpen-Wirkungsgrad |  | 70%
| Druckverlust Netz |  | 30000 | Pascal
|  |  | 3 | bar
| Installierte Leistung Pumpe |  | 50.8721 | kW
| Pumpenstrom |  | 53190.6826 | kWh
t | Kühlbedarf inkl. Netzverluste | Q(T) | Volumenstrom | Pumpenstrom | Pumpenstrombedar
h | kW | kWh | m³/s | kW | kWh
0 | 1044.8495 | 0 | 1.187 | 50.8721
25 | 824.8721 | 23371.5204 | 0.93711 | 40.1617 | 1137.9229
50 | 774.9898 | 19998.2733 | 0.88044 | 37.733 | 973.6847
100 | 713.7961 | 37219.646 | 0.81092 | 34.7536 | 1812.1665
200 | 638.726 | 67626.1047 | 0.72563 | 31.0986 | 3292.6095
300 | 587.1511 | 61293.8574 | 0.66704 | 28.5875 | 2984.3023
400 | 546.633 | 56689.2067 | 0.62101 | 26.6147 | 2760.109
600 | 483.3629 | 102999.594 | 0.54913 | 23.5342 | 5014.8895
800 | 433.6569 | 91701.9813 | 0.49266 | 21.1141 | 4464.8263
1000 | 392.0911 | 82574.8028 | 0.44544 | 19.0903 | 4020.4383
1200 | 356.0396 | 74813.0759 | 0.40448 | 17.335 | 3642.5319
1400 | 324.0094 | 68004.9037 | 0.3681 | 15.7755 | 3311.0526
1600 | 295.0622 | 61907.1588 | 0.33521 | 14.3661 | 3014.1629
1800 | 268.5655 | 56362.7648 | 0.30511 | 13.076 | 2744.2151
2000 | 244.0709 | 51263.6421 | 0.27728 | 11.8834 | 2495.9467
2200 | 221.2478 | 46531.8705 | 0.25135 | 10.7722 | 2265.5642
2400 | 199.8443 | 42109.2086 | 0.22704 | 9.7301 | 2050.2316
2600 | 179.6642 | 37950.8522 | 0.20411 | 8.7476 | 1847.7678
2800 | 160.5509 | 34021.5133 | 0.1824 | 7.817 | 1656.4544
3000 | 142.3776 | 30292.8484 | 0.16175 | 6.9321 | 1474.9115
3200 | 125.0396 | 26741.7112 | 0.14205 | 6.088 | 1302.0122
3360 | 111.7115 | 18940.0877 | 0.12691 | 5.4391 | 922.1633
3361 | 0 | 55.8558 | 0 | 0 | 2.7195
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Aufgabe 4
Aufgabe 4: Energie |  | Werte eingeben | Berechnung eingeben | Ausgabe
Legen Sie für Zwischenrechnungen gegebenenfalls zusätzliche Blätter mit dem Namen der Aufgabe an, in die Sie die Berechnungsblätter der ersten Variante kopieren und als Ausgangsbasis verwenden
4.1 | Ermitteln Sie die thermische und elektrische Endenergie der Fernkälte Variante
4.2 | Ermitteln Sie die Endenergie von zwei weiteren Kältesystemen:
4.2.1 Dezentrale Kompressionskältemanschinen mit Rückkühlern auf den Dachflächen. Berücksichtigen Sie, dass sich aufgrund der Kleinteiligkeit der Anlagen der Gleichzeitigkeitsfaktor deutlich erhöht
4.2.2 Anergienetz auf selber Temperatur, aber Netz nur als Ring im Quartier, Kältequelle Erdsonden mit reversiblen Wärmepumpen. Die Kältebedärfe werden hier wieder gemeinsam gedeckt, es ergibt sich ein ebenso günstiger Gleichzeitigkeitsfaktor, wie bei der Fernkälte-Variante
4.2.2b | Anergienetz mit 50% der Betriebsdauer free-floating mit 15-20°C und 50% mit 6-12°C wie in Variante 4.2.2. Wie wirkt sich die Temperatur auf Rohrdurchmesser, End- und Primärenergie aus?
4.3 | Ermitteln Sie die Primärenergie und CO2 Emissionen der Varianten 4.1, 4.2.1 4.2.2 & 4.2.2b
4.4 | Diskutieren Sie die Unterschiede. Was sind die kritischsten Parameter aus energetischer Sicht? Ist die Fernkälte primärenergetisch gesehen besser als eine dezentrale Kälteversorgung? Ist sie auch bezüglich ihrer THG Bilanz besser zu bewerten? Untermauern Sie ihre Analyse mit aussagekräftigen Diagrammen, in denen Sie die die Varianten in den drei Kennzahlen gegenüberstellen.
|  |  |  | 4.3 Primärenergie und CO2-Emissionen | [6 empty] | Konversionsfaktoren
|  | Endenergie |  |  | Primärenergie |  |  | CO2-Emissionen |  |  | Primärenergie |  | CO2-Emissionen
|  | Strom | Wärme | Summe | Strom | Wärme | Summe | Strom | Wärme | Summe | Strom | Wärme | Strom | Wärme
|  | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | tCO2eq/a | tCO2eq/a | tCO2eq/a | kWh/kWh | kWh/kWh | kg/kWh | kg/kWh
4.1 | Variante Fernkält | 183944.1474 | 1647553.142 | 1831497.2894 | 305347.2847 | 494265.9426 | 799613.2273 | 41755.3215 | 123566.4857 | 165321.8071 | 1.66 | 0.3 | 0.227 | 0.075
4.2.1 | Dezentrale KKM | 417347.5092 |  | 417347.5092 | 692796.8652 | 0 | 692796.8652 | 94737.8846 | 0 | 94737.8846 | 1.66 | 0.3 | 0.227 | 0.075
4.2.2 | Anergienetz 6-12°C | 271684.7785 |  | 271684.7785 | 450996.7324 | 0 | 450996.7324 | 61672.4447 | 0 | 61672.4447 | 1.66 | 0.3 | 0.227 | 0.075
4.2.2b | Anergienetz 50% 15-20°C | 162437.7306 |  | 162437.7306 | 269646.6328 | 0 | 269646.6328 | 36873.3648 | 0 | 36873.3648 | 1.66 | 0.3 | 0.227 | 0.075
4.4 | Diskutieren Sie die Unterschiede
1
2
3
[5 empty] | JAZ | 0.5 |  | 3 | 3 | 5
t | Kühlbedarf (inkl. Verkuste) | Kühlenergie | Pumpenergie | Leistung |  | Endenergie
|  |  |  | AKM | KKM | AKM | AKM | KKM elektrisch | KKM Dezentral | Anergienetz
h | kW | kWh | kWh Strom | kW | kW | kWh FW | kWh Strom | kWh Strom | kWh Strom | kWh Strom
0 | 1044.8495 |  | 0 | 300 | 744.8495
25 | 824.8721 | 23371.5204 | 1137.9229 | 300 | 524.8721 | 15000 | 375 | 5290.5068 | 7790.5068 | 4674.3041
50 | 774.9898 | 19998.2733 | 973.6847 | 300 | 474.9898 | 15000 | 375 | 4166.0911 | 6666.0911 | 3999.6547
100 | 713.7961 | 37219.646 | 1812.1665 | 300 | 413.7961 | 30000 | 750 | 7406.5487 | 12406.5487 | 7443.9292
200 | 638.726 | 67626.1047 | 3292.6095 | 300 | 338.726 | 60000 | 1500 | 12542.0349 | 22542.0349 | 13525.2209
300 | 587.1511 | 61293.8574 | 2984.3023 | 300 | 287.1511 | 60000 | 1500 | 10431.2858 | 20431.2858 | 12258.7715
400 | 546.633 | 56689.2067 | 2760.109 | 300 | 246.633 | 60000 | 1500 | 8896.4022 | 18896.4022 | 11337.8413
600 | 483.3629 | 102999.594 | 5014.8895 | 300 | 183.3629 | 120000 | 3000 | 14333.198 | 34333.198 | 20599.9188
800 | 433.6569 | 91701.9813 | 4464.8263 | 300 | 133.6569 | 120000 | 3000 | 10567.3271 | 30567.3271 | 18340.3963
1000 | 392.0911 | 82574.8028 | 4020.4383 | 300 | 92.0911 | 120000 | 3000 | 7524.9343 | 27524.9343 | 16514.9606
1200 | 356.0396 | 74813.0759 | 3642.5319 | 300 | 56.0396 | 120000 | 3000 | 4937.692 | 24937.692 | 14962.6152
1400 | 324.0094 | 68004.9037 | 3311.0526 | 300 | 24.0094 | 120000 | 3000 | 2668.3012 | 22668.3012 | 13600.9807
1600 | 295.0622 | 61907.1588 | 3014.1629 | 295.0622 | 0 | 119012.4328 | 2975.3108 | 800.3141 | 20635.7196 | 12381.4318
1800 | 268.5655 | 56362.7648 | 2744.2151 | 268.5655 | 0 | 112725.5296 | 2818.1382 | 0 | 18787.5883 | 11272.553
2000 | 244.0709 | 51263.6421 | 2495.9467 | 244.0709 | 0 | 102527.2842 | 2563.1821 | 0 | 17087.8807 | 10252.7284
2200 | 221.2478 | 46531.8705 | 2265.5642 | 221.2478 | 0 | 93063.741 | 2326.5935 | 0 | 15510.6235 | 9306.3741
2400 | 199.8443 | 42109.2086 | 2050.2316 | 199.8443 | 0 | 84218.4173 | 2105.4604 | 0 | 14036.4029 | 8421.8417
2600 | 179.6642 | 37950.8522 | 1847.7678 | 179.6642 | 0 | 75901.7044 | 1897.5426 | 0 | 12650.2841 | 7590.1704
2800 | 160.5509 | 34021.5133 | 1656.4544 | 160.5509 | 0 | 68043.0265 | 1701.0757 | 0 | 11340.5044 | 6804.3027
3000 | 142.3776 | 30292.8484 | 1474.9115 | 142.3776 | 0 | 60585.6969 | 1514.6424 | 0 | 10097.6161 | 6058.5697
3200 | 125.0396 | 26741.7112 | 1302.0122 | 125.0396 | 0 | 53483.4224 | 1337.0856 | 0 | 8913.9037 | 5348.3422
3360 | 111.7115 | 18940.0877 | 922.1633 | 111.7115 | 0 | 37880.1754 | 947.0044 | 0 | 6313.3626 | 3788.0175
3361 | 0 | 55.8558 | 2.7195 | 0 | 0 | 111.7115 | 2.7928 | 0 | 18.6186 | 11.1712
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Aufgabe 5
Aufgabe 5: Thermischer Standard |  | Werte eingeben | Berechnung eingeben | Ausgabe
5.1 | Nachdem Sie die drei Fernkälte-Systeme modelliert und analysiert haben, sehen Sie sich die Auswirkung der spezifischen Kältebedärfe der Nutzungen im Detail an. In der SIA Norm haben Sie bis jetzt den Standardwert für den Kühlbedarf einer derzeit konventionellen Planung verwendet. Berechnen Sie den End- und Primärenergiebedarf aller Varianten mit dem "Zielwert" der SIA für Klimakälteleistungsbedarf und jährlichen Klimakälte.
5.2 | Berechnen Sie die entsprechenden CO2-Emissionen für alle Varianten
|  | 5.1 |  | 5.2 Primärenergie und CO2-Emissionen
|  | Endenergie |  |  | Primärenergie |  |  | CO2-Emissionen
|  | Strom | Wärme | Summe | Strom | Wärme | Summe | Strom | Wärme | Summe
|  | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | tCO2eq/a | tCO2eq/a | tCO2eq/a
4.1 | Variante Fernkält |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.1 | Dezentrale KKM |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.2 | Anergienetz 6-12°C |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.2b | Anergienetz 50% 15-20°C |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Flächen
SIA-Nr. | Raumnutzung |  | Nettogeschoßfläche | Neubau | Wohnen | Wohnen | Wohnen | Bestand FHTW- | Bestand Blockrand | Brigitta Passage
[m²]
1.1 | Wohnen |  | 65200 |  | 13440 | 13440 | 13440 |  | 8064 | 16816
3.1 | Einzel, Gruppenbüro |  | 4500 | 2500 |  |  |  | 2000
3.2 | Großraumbüro |  | 4000 | 2000 |  |  |  | 2000
3.3 | Sitzungszimmer |  | 1000 | 500 |  |  |  | 500
3.4 | Schalterhalle, Empfang |  | 1000 | 500 |  |  |  | 500
4.1 | Übungsräume |  | 5800 | 2800 |  |  |  | 3000
4.2 | Aufenthaltsräume |  | 3620 | 1620 |  |  |  | 2000
4.3 | Bibliothek |  | 1000 | 0 |  |  |  | 1000
4.4 | Hörsäle |  | 6000 | 2000 |  |  |  | 4000
9.3 | Laborräume |  | 6000 | 3000 |  |  |  | 3000
5.1 | Lebensmittelverkauf |  | 1000 | [6 empty] | 1000
5.2 | Fachgeschäft |  | 1000 | [6 empty] | 1000
12 | Sanitor/Ar/Wege |  | 19344 | 2880 | 2560 | 2560 | 2560 | 3664 | 1536 | 3584
Summe |  |  | 119464
Baufeld | BGF [m²] | NGF [m²] | summe | Wohnen | Sanitär /AR/Wege | Einzel, Gruppenbüro | Großraumbüro | Schalterhalle, Empfang | Übungsräume | Aufenthaltsräume | Bibliothek | Hörsäle | Laborräume | Rechenzentrum | Lebensmittelverkauf | Fachgeschäft
Neubau | 22500 | 18000 | 17500 |  | 2880 | 2500 | 2000 | 500 | 2800 | 1620 | 0 | 2000 | 3000 | 200
Wohnen | 20000 | 16000 | 16000 | 13440 | 2560
Wohnen | 20000 | 16000 | 16000 | 13440 | 2560
Wohnen | 20000 | 16000 | 16000 | 13440 | 2560
Bestand FHTW- | 28625 | 22900 | 21664 |  | 3664 | 2000 | 2000 | 500 | 3000 | 2000 | 1000 | 4000 | 3000 | 500
Bestand Blockrand | 12000 | 9600 | 9600 | 8064 | 1536
Brigitta Passage | 28000 | 22400 | 22400 | 16816 | 3584 | [9 empty] | 1000 | 1000
Gesamt | 151125 | 120900 | 119164 | 65200 | 19344 | 4500 | 4000 | 1000 | 5800 | 3620 | 1000 | 6000 | 6000 | 700 | 1000 | 1000
Note on B19: Simon Schneider: Kein Kühlbedarf