## META
Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Hilfsstrom | Hilfsstrom | Wind | Wind | Lüftung | Lüftung | Lüftung | Lüftung | Elektropatrone | Elektropatrone | Elektropatrone | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Physik | Physik | Physik | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |  | 1.1. 0 Uhr |  |  |  | Konventionell
Wohnbau NGF (m2) | Büro NGF (m2) | Schule NGF (m2) | Kiga NGF (m2) | Handel NGF (m2) | Summe NGF (m2) | Anteil NonFood an Handel | Bauteilfläche Hülle Außenwand (exkl. Fenster) (m2) | Bauteilfläche Hülle Fenster (m2) | Bauteilfläche Hülle Dach m² | Bauteilfläche Hülle Decke gegen Erdreich / Keller m² | Gewählte Variante | U-Wert Außenwand (exkl. Fenster) (W/m2K) | U-Wert Fenster (W/m2K) | U-Wert Dach (W/m2K) | U-Wert Decke gegen Erdreich / Keller (W/m2K) | g-Wert Fenster (W/m2K) | Speicherkapazität spezifisch Wirksame Wärmekapazität (massiv 204, Misch 135, Leicht 60 laut PHPP) (Wh/m2K) | Außenwand (exkl. Fenster) GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Fenster GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Dach GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Decke gegen Erdreich / Keller GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Zwischengeschoßdecken GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Allgemein Baulich GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | PV-Anlage GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Erdwärmesonden GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Komfortlüftung GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Solarthermie GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Allgemein Haustechnik GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Wärmebrückenzuschlag | mittlerer U-Wert (W/m2K) | Durchschnittliche Raumhöhe für die Berechnung des Lüfungsvolumen (m) | Gewinne durch opake Bauteile | Mobiler Sommerlicher Sonnenschutz | Referenz g-Wert | Faktor Solare Gewinne Kühlsaison | Stellplatzverornung m2/Stellplatz | m²NF/Person aus UAP Studie Wohnen | m²NF/Person aus UAP Studie Büro | m²NF/Person aus UAP Studie Ausbildung | m²NF/Person aus UAP Studie Handel | Raumtemperatur Minimum (°C) | Raumemperatur Maximum (°C) | Wirkungsgrad Heiz (Verteilverluste) | Leistung Wärmepumpe (W/m2) | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Wohnen | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Büro & Gewerbe | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Handel | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Bildung | Flächengewichtete Jahresarbeitszahl | Wirkungsgrad Fernwärme | Wirkungsgrad Erdgas | Raumtemperatur maximal runterkühlen bis (°C) | Raumemperatur Maximum (°C) | Wirkungsgrad Kühl (Verteilverluste) | Leistung Wärmepumpe (W/m2) | SEER Kühlung | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Wohnen | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Büro & Gewerbe | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Handel | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Bildung | Flächengewichtete Jahresarbeitszahl | Temperatur Minimum (°C) | Temperatur Maximum (°C) | Wirkungsgrad (Verteilverluste) | Speicher Verluste (W/K) | Wasserspeicher (l) | Leistung Wärmepumpe (W/m2) | Wirkungsgrad Aufheizen | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Wohnen | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Büro & Gewerbe | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Handel | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Bildung | Flächengewichtete Jahresarbeitszahl | Hilfsstromanteil Wärmeumpen | Hilfsstromanteil Gasheizung/Fernwärme | Freigabe Wind (Prozent der Nennleistung) | Maximale Ladeleistung (W/m2) | Anteil Lüfterstrom ohne KWL | Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Kälterückgewinnung | Wirkungsgrad Übergangszeit | Temperatur Maximum (°C) | Wirkungsgrad | Anschlussleistung (Wh) | Anzahl Fahrzeuge | Batteriekapazität je Fahrzeug (Wh) | Verluste Batterie (2%/Woche) | Jahresverbrauch Emob (Wh) | Speicher Spezifisch (Wh/m2) | Anteil der Fahrzeuge die der Ladekurve (Spitzenladungszeiten) folgen | Konstantes Laden von Fahrzeugen die nicht der Ladekurve folgen (W/m2) | Maximale Ladeleistung (ein 11kW Ladeanschluss je Fahrzeug) (W/m2) | Minimaler Ladezustand der erreicht werden soll | Wirkungsgrad Ladung | Anteil Elektroautos | Energieverbrauch (kWh/km) | Variation km-Leistung Wohnen | Variation km-Leistung Büro | Variation km-Leistung Ausbildung | Variation km-Leistung Handel | Anzahl | Kapazität (kWh) | Verluste Batterie (2%/Woche) | Maximale Ladeleistung (50kW) (W/m2) | Speicher Spezifisch (Wh/m2) | Wirkungsgrad Ladung | Wirkungsgrad Entladung | Regionstyp | Zuordnung der Jahresmobilität Wohnen | Zuordnung der Jahresmobilität Büro | Zuordnung der Jahresmobilität Ausbildung | Zuordnung der Jahresmobilität Handel | Verkehrsleistung Zu Fuß | Verkehrsleistung Fahrrad | Verkehrsleistung Moped | Verkehrsleistung PKW-LenkerIn | Verkehrsleistung PKW-MitfahrerIn | Verkehrsleistung Stadt/Regionalbus | Verkehrsleistung Straßenbahn/U-Bahn | Verkehrsleistung Eisenbahn | Verkehrsleistung Reisebus | spezifische Wärmekapazität Luft Wh/m3K | spezifische Wärmekapazität Wasser (Wh/kgK) | spezifische Wärmekapazität Wasser (kJ/kgK) | Variante | Photovoltaikvarianten | Windprofil | Regionstyp Mobilität | Anteil der Fahrzeuge die der Ladekurve (Spitzenladungszeiten) folgen | Variation km-Leistung Wohnen | Variation km-Leistung Büro | Variation km-Leistung Ausbildung | Variation km-Leistung Handel | Kühlen in Var. FW, Erdgas ein? | Freigabe Abwärme | Lüftungsanlage | Windkraft | PV | Kühlung | Elektropatrone | EBatterie | ECars | STARTWERTE | Gebäudespeicher (Raumlufttemperatur °C) | WW Akut (Speichertemperatur °C) | ecars Ladestand (Wh/m²EBF) | e-Speicher (Wh/m²EBF) | Temperatur nach heizen und kühlen konventionell | Temperatur WW nach heizen | Ladezustand ecars nach Laden
0 | 4034.625 | 0 | 0 | 0 | 4034.625 | 0 | 1943.3384 | 1053.052 | 1315.7218 | 1315.7218 | Energy Base 2.0 | 0.11309 | 0.71815 | 0.097216 | 0.080537 | 0.62 | 204 | 0.27 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.88 | 0.75 | 2.92 | 0.15 | 0.06 | 0 | 1.25 | 0% | 0.29988 | 3.305 | 1.1139 | 0.4 | 0.5 | 0.55248 | 100 | 36.2 | 5.8 | 2.6 | 20 | 22 | 25 | 0.8873 | 20 | 3.0484 | 3.0484 | 3.0484 | 3.0484 | 3.0484 | 0.95 | 0.95 | 23 | 25 | 0.95 | 13.4393 | 20 | 15 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 60 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 100 | 0 | 0.86991 | 0 | 0.43496 | 90 | 0.9 | 3000 | 40 | 41000 | 0.00011905 | 145341661.5 | 406.4814 | 30% | 2.8786 | 109.056 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.17 | 200% | 200% | 200% | 200% | 1 | 5 | 0.00011905 | 2.4785 | 1.2393 | 0.9 | 0.9 | 92 | 0.48 | 0.18 | 0.04 | 0.3 | 339 | 114 | 78 | 3414 | 1803 | 326 | 2031 | 1394 | 33 | 0.34 | 1.1611 | 4.18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 23.4121 | 60 | 0 | 0 | 22.056 | 60 | 0
Farben | [10 empty] | Energy Base 2.0 | 0.11309 | 0.71815 | 0.097216 | 0.080537 | 0.62 | 204 | 0.27 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.88 | 0.75 | 2.92 | 0.15 | 0.06 |  | 1.25 |  |  |  |  | Nicht mehr in Funktion | [9 empty] | Aus PHPP | 14.766 | 3.0484 | [8 empty] | Aus PHPP | 7.3465 | 20 | Achtung, hier anpassen, wenn freecooling etc. | [5 empty] | Aus PHPP | 1 | 0 | 1 | 1.8873 | 1 | 1 | [9 empty] | 0.86991 | [10 empty] | 0% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Einheiten | 1 | [5 empty] | 92 | 0.48 | 0.18 | 0.04 | 0.3 | 339 | 114 | 78 | 3414 | 1803 | 326 | 2031 | 1394 | 33 |  |  |  |  | BasisVar | Wind 2013 | [15 empty] | Werte am 31.12.24 Uhr | 23.4121 | 60 | 0 | 0 | 22.056 | 60 | 0 | die raufkopieren (werte einfügen)
| Input aus PHPP direkt, prüfen | [9 empty] | Konventionell | 0.253 | 0.9 | 0.186 | 0.292 | 0.7 | 204 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.47 | 0.88 | 0.75 | 2.92 | 0.15 | 0.06 |  | 1.25 | [15 empty] | Heizlast ohne QS und QI, ohne Aufwärmelast | [45 empty] | 10% | [6 empty] | 110% | 110% | 110% | 110% | [7 empty] | 93 | 0.5 | 0.17 | 0.03 | 0.29 | 235 | 116 | 146 | 4291 | 2035 | 165 | 1978 | 1463 | 67 |  |  |  |  | ArchiVar | Wind 2015
| Input für Berechnung direkt in PEQ Excel | [9 empty] | Ökologisch PH Holzbau | 0.084 | 0.871 | 0.093 | 0.149 | 0.65 | 135 | -0.29 | 0.31 | -0.184 | 0.53 | -0.612 | 0.75 | 2.92 | 0.15 | 0.06 |  | 1.25 | [61 empty] | 20% | [6 empty] | 120% | 120% | 120% | 120% | [25 empty] | ArchiVar1 | Wind 2016
| Alter Input, nicht mehr verwendet | [9 empty] | 4 | [11 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 1.25 | [61 empty] | 30% | [6 empty] | 130% | 130% | 130% | 130% | [25 empty] | ArchiVar2 | Wind 2030, TU EEG, "Stromzukunft"
| Ohne Farbe berechnete Werte | [9 empty] | 5 | [11 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 1.25 | [61 empty] | 40% | [6 empty] | 140% | 140% | 140% | 140% | [25 empty] | ArchiVar3 | WEB 2015 Umgebung Wien
[90 empty] | 50% | [6 empty] | 150% | 150% | 150% | 150%
[90 empty] | 60% | [6 empty] | 50% | 50% | 50% | 50%
[90 empty] | 70% | [6 empty] | 60% | 60% | 60% | 60%
[90 empty] | 80% | [6 empty] | 70% | 70% | 70% | 70%
[90 empty] | 90% | [6 empty] | 80% | 80% | 80% | 80%
[90 empty] | 100% | [6 empty] | 90% | 90% | 90% | 90%
[97 empty] | 200% | 200% | 200% | 200%
Projektname | Energy Base 2.0 |  | Zeile 1 bis 72 in Plusenergieexcel/Blatt Meta ab Zeile 25 einfügen, mit "Inhalte einfügen" !
Energiebezugsfläche | 4034.625 | m²
Wohneinheiten | 1 | -
Personen | 269 | -
BGF näherungsweise | 5043.2812 | m²
Bebaute Fläche | 1315.7218 | m²
Nettoraumvolumen konditioniert | 13334.4356 | m³
Innentemperatur Winter [°C]: | 20 | °C | Variante | 1-
Innentemp. Sommer [°C]: | 26 | °C
Monat |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr
Tage/Monat | d | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365
Stunden/Monat | h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8760
Außentemperatur | ° C | -0.4204 | 1.5796 | 5.6796 | 10.4796 | 14.9796 | 18.0796 | 19.9796 | 19.4796 | 15.7796 | 10.4796 | 4.9796 | 1.2796 | -7.7204 | -4.8204 | 26.2796 | 26.2796
Strahlung Horizontal | kWh/m²a | 27 | 42 | 86 | 115 | 154 | 157 | 169 | 145 | 96 | 64 | 29 | 21 | 40 | 10 | 350 | 350
Nutzungsfaktor Heizen | - | 1 | 0.99977 | 0.72144 | 0.43335 | 0.21755 | 0.099185 | 0.028268 | 0.044665 | 0.21494 | 0.54389 | 0.99965 | 1 | 0.41503
Verluste Heizen | kWh/m²a | 6.0506 | 4.99 | 4.3982 | 2.9102 | 1.707 | 0.77039 | 0.23392 | 0.34673 | 1.3207 | 2.8536 | 4.3171 | 5.5362 | 35.4346
Gewinne Heizen | kWh/m²a | 3.7463 | 4.073 | 6.0963 | 6.7156 | 7.8468 | 7.7672 | 8.2752 | 7.763 | 6.1444 | 5.2466 | 3.5774 | 3.3785 | 70.6302
Solare Gewinne Heizen | kWh/m²a | 1.5961 | 2.1309 | 3.9461 | 4.6348 | 5.6967 | 5.6864 | 6.125 | 5.6128 | 4.0636 | 3.0964 | 1.4966 | 1.2283 | 45.3138
Heizen warmer Raum HWB | kWh/m²a | 2.3043 | 0.91788 | 2.585e-05 | 1.747e-12 | 0 | 6.7627e-16 | 0 | 0 | 0 | 2.471e-09 | 0.74096 | 2.1577 | 6.1209
Nutzungsfaktor Kühlen | - | [12 empty] | 1 | bar: °C Jan to °C Dez
Verluste Kühlen | kWh/m²a | 51.9647 | 43.4495 | 40.1437 | 29.7592 | 21.9496 | 15.359 | 12.1415 | 13.0878 | 19.6196 | 30.5976 | 40.0388 | 48.6165 | 366.7275
Gewinne Kühlen | kWh/m²a | 2.9478 | 3.0268 | 4.1812 | 4.5056 | 5.1534 | 5.0824 | 5.3778 | 5.092 | 4.1832 | 3.7298 | 2.8369 | 2.7656 | 48.8824
Solare Gewinne Kühlen | kWh/m²a | 0.79759 | 1.0848 | 2.031 | 2.4248 | 3.0033 | 3.0016 | 3.2276 | 2.9419 | 2.1024 | 1.5796 | 0.75608 | 0.6154 | 23.566
Kühlung KB | kWh/m²a | 1.5056e-07 | 5.0516e-07 | 7.0119e-06 | 6.338e-05 | 0.00084412 | 0.0053865 | 0.44086 | 0.012679 | 0.00040165 | 1.5342e-05 | 5.2194e-07 | 1.4356e-07 | 0.46026
Warmwasser WWWB | kWh/m²a | 0.23402 | 0.21137 | 0.23402 | 0.22647 | 0.23402 | 0.22647 | 0.23402 | 0.23402 | 0.22647 | 0.23402 | 0.22647 | 0.23402 | 2.7554 | 11116.9634 | 2.7554
Befeuchten BEFB | kWh/m²a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuell 0
Summe Wärme | kWh/m²a | 2.5383 | 1.1293 | 0.23405 | 0.22647 | 0.23402 | 0.22647 | 0.23402 | 0.23402 | 0.22647 | 0.23402 | 0.96743 | 2.3917 | 8.8762
KB inkl. Entfeuchtung | kWh/m²a | 1.5056e-07 | 5.0516e-07 | 7.0119e-06 | 6.338e-05 | 0.00084412 | 0.0053865 | 0.44086 | 0.012679 | 0.00040165 | 1.5342e-05 | 5.2194e-07 | 1.4356e-07 | 0.46026
Endenergie Wärmepumpe
Heizen warmer Raum | kWh/m²a | 0.85244 | 0.33956 | 9.5628e-06 | 6.4629e-13 | 0 | 2.5017e-16 | 0 | 0 | 0 | 9.1413e-10 | 0.27411 | 0.79821 | 2.2643
Warmwasser | kWh/m²a | 0.23402 | 0.21137 | 0.23402 | 0.22647 | 0.23402 | 0.22647 | 0.23402 | 0.23402 | 0.22647 | 0.23402 | 0.22647 | 0.23402 | 2.7554
Befeuchten | kWh/m²a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entf
Kühler Raum | kWh/m²a | 7.5278e-09 | 2.5258e-08 | 3.506e-07 | 3.169e-06 | 4.2206e-05 | 0.00026932 | 0.022043 | 0.00063396 | 2.0083e-05 | 7.6709e-07 | 2.6097e-08 | 7.1778e-09 | 0.023013 | 0
Gesamtstrombedarf Wärmepumpe | kWh/m²a | 1.0865 | 0.55093 | 0.23403 | 0.22647 | 0.23406 | 0.22674 | 0.25606 | 0.23465 | 0.22649 | 0.23402 | 0.50058 | 1.0322 | 5.0427
Hilfsstrom Heizen | kWh/m²a | 1.9668 | 0.78344 | 2.2064e-05 | 1.4911e-12 | 0 | 5.7721e-16 | 0 | 0 | 0 | 2.1091e-09 | 0.63243 | 1.8417 | 5.2243 | 5.2243
Hilfsstrom WW | kWh/m²a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsstrom Kühlen | kWh/m²a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5143 | 0
Hilfsstrom Lüften | kWh/m²a | 0.51605 | 0.46611 | 0.51605 | 0.4994 | 0.51605 | 0.4994 | 0.51605 | 0.51605 | 0.4994 | 0.51605 | 0.4994 | 0.51605 | 6.0761 | 6.0761
Haushaltsstrom | kWh/m²a | 0.59946 | 0.54145 | 0.59946 | 0.58013 | 0.59946 | 0.58013 | 0.59946 | 0.59946 | 0.58013 | 0.59946 | 0.58013 | 0.59946 | 7.0582
Gesamtstrombedarf | kWh/m²a | 4.1688 | 2.3419 | 1.3496 | 1.306 | 1.3496 | 1.3063 | 1.3716 | 1.3502 | 1.306 | 1.3495 | 2.2125 | 3.9894 | 27.9157
Kennwerte | Winter | Sommer ohne Nachtlüftung |  |  | 0.40312 | 0.4128 | 0.42456 | 0.45702 | 0.55717 | 15.4125 | 0.89554 | 0.43461 | 0.40287 | 0.39919 | 0.39749
Leitwert LT+LV | 0.39826 | 2.689 |  | W/Km²EBF | 2.6477 | 2.6553 | 2.6631 | 2.677 | 2.6933 | 2.7107 | 2.6979 | 2.6662 | 2.6498 | 2.6455 | 2.6434 |  | 67.1897 |  | 36l/s
Cwirk | 204 | °C Jan: 204; °C Mar: Wh/m²K; °C Apr: Heizdetail; °C Mai: WW
Leitwert LT | 0.29988 | °C Mar: Verteilverluste; °C Apr: 0.77743; °C Mai: 0; °C Jun: kWh/m²a; °C Jul: 1-; °C Nov: Dim Speicher so, dass WWDurchschnittsleistung mal 6 |  | Nutzenergie |  |  | Nutzenergie plus Abgabe-und Verteilverluste
Leistung WP | PHPP Berechnung | Thermisch ab WP |  | Speicherverluste | 0.0043461 | 0 | kWh/m²a | EBF | Personen | Haushalte | Heizlast PHPP | Heizlast in Anlehnung an ÖNORM B 8135 | Leistung WW Nutz | Kühllast | HWB | WWWB | Kühlbedarf | Heizen | Warmwasser | Kühlen+Entf (Strom) | Betriebsstrom+Hilfsstrom | PV
Heizleistung | 8.5692 | 14.766 | W/m² | Verlustkoeffizient | 0.7 | 0 | W/K | 4034.625 | 269 | 1 | 8.5692 | 14.766 | 1.8873 | 7.3465 | 6.1209 | 2.7554 | 0.46026 | 6.9908 | 2.7554 | 0.023013 | 22.8729 | 38.9029 | 233.1308 | 940595.302
Kühlleistung | 7.3465 |  | W/m² | Größe Speicher | 200 | 1 | l | m² | Anzahl | Anzahl | W/m² | W/m² | W/m² | W/m² | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
Sonstige Kennwerte | bar: °C Jan
g-Wert | 0.62
Wirkungsgrad Lüftungsanlage | 0.86991
Fenster | g-Wert | °C Jan: Abminderungsfaktor solare Einstrahlung; °C Feb: Fensterfläche; °C Mar: Fenster- U-Wert; °C Apr: Vergla-sungs- Fläche; °C Mai: Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung; °C Sep: Kenndaten und Ergebnisse
Nord | 0.62 | °C Jan: 0.66718; °C Feb: 127.292; °C Mar: 0.71815; °C Apr: 113.0391; °C Mai: 0.41713; °C Nov: Bedarf; °C Dez: Bedarf inkl. Verteilung | Bedarf inkl. Verteilung und Speicherung | Endenergie | Aufwandszahl Verteilung | Aufwandszahl Speicherung | JAZ Wärmepumpe | JAZ inkl. Verteilung/Abgabe
Ost | 0.62 | °C Jan: 0.37697; °C Feb: 399.234; °C Mar: 0.71815; °C Apr: 354.5318; °C Mai: 0.4905; °C Nov: kWh/m²a |  | kWh/m²a |  |  |  | -
Süd | 0.62 | 0.68432 | 127.292 | 0.71815 | 113.0391 | 0.40235 |  |  |  | Heizen warmer Raum | HWB | 6.1209 | 6.8983 | 6.9026 | 2.2643 | 1.127 | 1.0006 | 3.0484 | 2.7032
West | 0.62 | °C Jan: 0.2773; °C Feb: 399.234; °C Mar: 0.71815; °C Apr: 354.5318; °C Mai: 0.52125
Horizontal | 0 | °C Jan: 0; °C Feb: 0; °C Mar: 0; °C Apr: 0; °C Mai: 1
Mittel | 0.62 | °C Mai: 0.48263; °C Sep: Kühlen kühler Raum; °C Okt: KB; °C Nov: 0.46026; °C Dez: 0.46026 | 0.46026 | 0.023013 | 1 | 1 | 20 | 20
| Flächen | °C Jan: U-Werte; °C Feb: Temperaturfaktor; °C Mar: Leitwert; °C Apr: Transmissionswärmeverluste
| m² | °C Jan: W/m²K; °C Feb: -; °C Mar: W/Km²EBF; °C Apr: kWh/m²a
Außenwände Außenluft, Türen etc. | 1943.3384 | 0.11309 | 1 | 0.054469 | 4.0937 |  | Achtung kontrollieren |  |  | Warmwasser | WWWB | 2.7554 | 2.7554 | 2.7554 | 2.7554 | 1 | 1 | 1 | 1
Dächer, Decken gegen Außenluft | 1315.7218 | °C Jan: 0.097216; °C Feb: 1; °C Mar: 0.031703; °C Apr: 2.3826
Erdberührte Bauteile | 1315.7218 | °C Jan: 0.15385; °C Feb: 0.52349; °C Mar: 0.026264; °C Apr: 1.9739; °C Sep: Befeuchten; °C Okt: BEFB; °C Nov: 0 |  | 0 |  |  |  | 0.7
Fenster | 1053.052 | °C Jan: 0.71815; °C Feb: 1; °C Mar: 0.18744; °C Apr: 14.0871; °C Sep: Entfeuchtung; °C Okt: ENTF; °C Nov: 0 |  | 0 |  |  |  | 3
Wärmebrücken |  | °C Mar: 0; °C Apr: 0
Summe |  | °C Mar: 0.29988; °C Apr: 22.5373
[5 empty] | 22.5373 | Check, sind beide Summe gleich groß?
Faktor opake solare Gewinne | 1.1139
Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | eco2soft | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Gebäude | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Hilfsstrom | Hilfsstrom | Wind | Wind | Lüftung | Lüftung | Lüftung | Lüftung | Elektropatrone | Elektropatrone | Elektropatrone | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | ECars | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Physik | Physik | Physik | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch
Wohnbau NGF (m2) | Büro NGF (m2) | Schule NGF (m2) | Kiga NGF (m2) | Handel NGF (m2) | Summe NGF (m2) | Anteil NonFood an Handel | Bauteilfläche Hülle Außenwand (exkl. Fenster) (m2) | Bauteilfläche Hülle Fenster (m2) | Bauteilfläche Hülle Dach m² | Bauteilfläche Hülle Decke gegen Erdreich / Keller m² | Gewählte Variante | U-Wert Außenwand (exkl. Fenster) (W/m2K) | U-Wert Fenster (W/m2K) | U-Wert Dach (W/m2K) | U-Wert Decke gegen Erdreich / Keller (W/m2K) (inkl. Temperaturfaktor | g-Wert Fenster (W/m2K) | Speicherkapazität spezifisch Wirksame Wärmekapazität (massiv 204, Misch 135, Leicht 60 laut PHPP) (Wh/m2K) | Außenwand (exkl. Fenster) GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Fenster GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Dach GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Decke gegen Erdreich / Keller GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Zwischengeschoßdecken GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Allgemein Baulich GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | PV-Anlage GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Erdwärmesonden GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Komfortlüftung GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Solarthermie GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Allgemein Haustechnik GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) | Wärmebrückenzuschlag | mittlerer U-Wert (W/m2K) | Durchschnittliche Raumhöhe für die Berechnung des Lüfungsvolumen (m) | Gewinne durch opake Bauteile | Mobiler Sommerlicher Sonnenschutz | Referenz g-Wert | Faktor Solare Gewinne Kühlsaison | Stellplatzverornung m2/Stellplatz | m²NF/Person aus UAP Studie Wohnen | m²NF/Person aus UAP Studie Büro | m²NF/Person aus UAP Studie Ausbildung | m²NF/Person aus UAP Studie Handel | Raumtemperatur Minimum (°C) | Raumemperatur Maximum (°C) | Wirkungsgrad Heiz (Verteilverluste) | Leistung Wärmepumpe (W/m2) | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Wohnen | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Büro & Gewerbe | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Handel | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Bildung | Flächengewichtete Jahresarbeitszahl | Wirkungsgrad Fernwärme | Wirkungsgrad Erdgas | Raumtemperatur maximal runterkühlen bis (°C) | Raumemperatur Maximum (°C) | Wirkungsgrad Kühl (Verteilverluste) | Leistung Wärmepumpe (W/m2) | SEER Kühlung | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Wohnen | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Büro & Gewerbe | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Handel | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Bildung | Flächengewichtete Jahresarbeitszahl | Temperatur Minimum (°C) | Temperatur Maximum (°C) | Wirkungsgrad (Verteilverluste) | Speicher Verluste (W/h) | Wasserspeicher (l) | Leistung Wärmepumpe (W/m2) | Wirkungsgrad Aufheizen | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Wohnen | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Büro & Gewerbe | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Handel | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Bildung | Flächengewichtete Jahresarbeitszahl | Hilfsstromanteil Wärmeumpen | Hilfsstromanteil Gasheizung/Fernwärme | Freigabe Wind | Maximale Ladeleistung (W/m2) | Anteil Lüfterstrom ohne KWL | Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad Kälterückgewinnung | Wirkungsgrad Übergangszeit | Temperatur Maximum (°C) | Wirkungsgrad | Anschlussleistung (Wh) | Anzahl Fahrzeuge | Batteriekapazität je Fahrzeug (Wh) | Verluste Batterie (2%/Woche) | Jahresverbrauch Emob (Wh) | Speicher Spezifisch (Wh/m2) | Anteil der Fahrzeuge die der Ladekurve (Spitzenladungszeiten) folgen | Konstantes Laden von Fahrzeugen die nicht der Ladekurve folgen (W/m2) | Maximale Ladeleistung (ein 11kW Ladeanschluss je Fahrzeug) (W/m2) | Minimaler Ladezustand der erreicht werden soll | Wirkungsgrad Ladung | Anteil Elektroautos | Energieverbrauch (kWh/km) | Variation km-Leistung Wohnen | Variation km-Leistung Büro | Variation km-Leistung Ausbildung | Variation km-Leistung Handel | Anzahl | Kapazität (kWh) | Verluste Batterie (2%/Woche) | Maximale Ladeleistung (50kW) (W/m2) | Speicher Spezifisch (Wh/m2) | Wirkungsgrad Ladung | Wirkungsgrad Entladung | Regionstyp | Zuordnung der Jahresmobilität Wohnen | Zuordnung der Jahresmobilität Büro | Zuordnung der Jahresmobilität Ausbildung | Zuordnung der Jahresmobilität Handel | Verkehrsleistung Zu Fuß | Verkehrsleistung Fahrrad | Verkehrsleistung Moped | Verkehrsleistung PKW-LenkerIn | Verkehrsleistung PKW-MitfahrerIn | Verkehrsleistung Stadt/Regionalbus | Verkehrsleistung Straßenbahn/U-Bahn | Verkehrsleistung Eisenbahn | Verkehrsleistung Reisebus | spezifische Wärmekapazität Luft Wh/m3K | spezifische Wärmekapazität Wasser (Wh/kgK) | spezifische Wärmekapazität Wasser (kJ/kgK) | Variante | Photovoltaikvarianten | Windprofil | Regionstyp Mobilität | Anteil der Fahrzeuge die der Ladekurve (Spitzenladungszeiten) folgen | Variation km-Leistung Wohnen | Variation km-Leistung Büro | Variation km-Leistung Ausbildung | Variation km-Leistung Handel | Kühlen in Var. FW, Erdgas ein? | Freigabe Abwärme | Lüftungsanlage | Windkraft | PV | Kühlung | Elektropatrone | EBatterie | ECars | STARTWERTE | Gebäudespeicher | WW Akut | ecars Ladestand | e-Speicher | Temperatur nach heizen und kühlen konventionell | Temperatur WW nach heizen | Ladezustand ecars nach Laden
0 | 4034.625 |  | 0 | 0 | 4034.625 |  | 1943.3384 | 1053.052 | 1315.7218 | 1315.7218 | 1- | 0.11309 | 0.71815 | 0.097216 | 0.080537 |  | 204 | [11 empty] | 0% |  | 3.305 | 1.1139 | 0.48263 | 0 | #DIV/0! | 100 | 36.2 | 5.8 | 2.6 | 20 | 22 | 25 | 0.8873 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.95 | 0.95 | 23 | 25 | 0.95 | 16 | 3 | 15 | 7.5 | 7.5 | 15 | #VALUE! | 60 | 65 | 0.6 | 100 | 10000 | 10 | 0.95 | 3 | 2 | 2 | 3 | #VALUE! | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 20 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 90 | 0.9 | 24000 | 0 | 41000 | 0.00011905 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 | 0.00011905 | 12.3927 | 72.3735 | 0.9 | 0.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34 | 1.1611 | 4.18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | 22.2069 | 60 | 201.0148 | 0 | 22 | 60 | 163.1638